Общее описание

Чиллер с воздушным охлаждением заводской сборки, поставляемый в виде одного блока должен быть укомплектован всей заводской проводкой, трубопроводами, системой управления, заправлен хладагентом (R134a), содержать полностью независимые контуры хладагента, винтовые компрессоры с инверторным приводом, электронные расширительные клапаны и оборудование, требуемое для запуска на месте.

Обеспечение качества

Конструкция блока должна отвечать следующим директивам ЕС:

- Директивы по оборудованию, работающему под давлением 97/23/EC

- Директивы по машинам, механизмам и машинному оборудованию 2006/42/EC, с изменениями

- Директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, измененные

- Доработанные директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC и соответствующие рекомендации европейских стандартов

- Безопасность оборудования: электрическое оборудование в машинах, общие требования, EN 60204-1

- Электромагнитное излучение и помехозащищенность, EN 61800-3 'C3' ('C2' опционально)

Блок должен конструироваться, изготавливаться и испытываться на предприятии с системой управления качеством сертифицированной согласно ISO 9001 и системой мер по охране окружающей среды согласно ISO 14001.

На заводе-изготовителе должны быть проведены испытания блока с рабочим запуском.

Проектные данные

- Диапазон производительности охлаждающей установки (кВт): ……

- Мощность, потребляемая блоком (кВт): ……

- Энергоэффективность при частичной нагрузке, ESEER (ЕСКЭ) (кВт/кВт): ……

- Энергоэффективность при полной нагрузке, EER (КПЭ) (кВт/кВт): ……

- Температура входящей/выходящей воды испарителя (°C): …… / ……

- Тип жидкости: …….

- Расход жидкости (л/с): ……

- Падение давления на испарителе (кПа): ……

- Температура атмосферного воздуха (°C): ……

- Уровень звуковой мощности при полной нагрузке (дБ(A)): ……

- Габаритные размеры, длина x ширина x высота (мм): …… x …… x ……

Технические характеристики должны быть заявлены в соответствии с EN14511-3:2013 и сертифицированы Eurovent.

Уровень звуковой мощности при нагрузке 75%, 50% и 25% (в типичных условиях  ESEER (ЕСКЭ)) должен указываться производителем в детальном акустическом отчете, который также должен содержать значения уровней мощности и давления в октавной шкале.

Блок должен работать на полной нагрузке в диапазоне температур окружающей среды от -20°C до 46°C без использования дополнительных адиабатических систем охлаждения и при этом температура выходящей из испарителя жидкости должна находиться в диапазоне от 3,3 до 15°C.

Оборудование должно продолжать работать (с уменьшенной производительностью) при температуре окружающей среды до 50°C.

Конструкция

- Рама и корпус должны быть изготовлены из листовой стали с гальваническим покрытием

- Рама и корпус должны быть окрашены методом порошковой окраски краской на основе полиэфира в светло-серый цвет (RAL 7035)

- Съемные панели и двери электрических панелей должны крепиться на винтах с рабочим ходом в 1/4 оборота

- (Опция Carrier 23) Оборудование должно быть защищено от сторонних предметов посредством устанавливаемых на заводе металлических решеток на четырех вертикальных гранях

Компрессор

- Блок должен оборудоваться полугерметичными двухвинтовыми компрессорами с инверторными приводами и внутренними предохранительным и запорным клапанами для предотвращения вращения в обратном направлении при выключении

- Блок должен оборудоваться глушителем для ослабления пульсаций выходящего газа

- Управление производительностью должно выполняться комбинировано при помощи инвертора двигателя и золотникового клапана

- Управление производительность компрессора должно выполняться плавно в диапазоне от 100% до 20% нагрузки

- Компрессор должен запускаться в ненагруженном состоянии

- Двигатель должен охлаждаться всасываемым генераторным газом, а его защита выполняться внутренними датчиками температуры обмоток. Расчетный ресурс работы подшипников компрессора при самых сложных рабочих условиях должен составлять 73000 часов

- Система смазки должна содержать предварительный и внутренний масляные фильтры со степенью фильтрации до 5 мкм

- Масляный сепаратор, отделенный от компрессора должен работать без масляного насоса и содержать внутренний глушитель для уменьшения пульсаций выходящего газа

- Компрессор должен устанавливаться на гибких противовибрационных опорах и быть изолированным от главной рамы блока.

- (Опция Carrier 93A) Каждый компрессор должен оборудоваться запорным дренажным клапаном

- (Опция Carrier 279) Каждый компрессор и масляный сепаратор должны устанавливаться внутри акустически изолированного кожуха со съемными панелями для облегчения доступа при обслуживании

Испаритель

- Блок должен быть оборудован одним затопленным испарителем.

- Должен использоваться испаритель изготовленный производителем охладителя

- Испаритель должен испытываться и маркироваться в соответствии с европейскими директивами для оборудования, работающего под давлением 97/23/ЕС

- Максимальное давление со стороны хладагента должно составлять 2100 кПа, а максимальное давление со стороны воды -- 1000 кПа (2100 кПа опционально)

- Испаритель должен быть кожухотрубного типа со съемными головками и механической очисткой

- Должны использоваться бесшовные медные трубы с внутренним и внешним рифлением, собранные в трубную решетку

- Оболочка должна быть изолирована пенопластом с закрытыми порами толщиной 19 мм с максимальным значением коэффициента теплопроводности 0.28. Теплоизоляция испарителя должна устанавливаться и подгоняться на заводе

- Испаритель должен оборудоваться водо и газоотводами на каждой головке

- Охладитель должен иметь по одному входному и выходному соединению для воды с муфтой типа Victaulic (виталикт) для предотвращения передачи вибрации и компенсации небольшой несоосности трубопроводов (набор переходников типа Victaulic (виталикт) предоставляется по требованию)

- Испаритель должен быть оборудован электронным устройством автоматической регулировки потока воды.  Не допускается использование лопаточных переключателей или переключателей дифференциального давления

- (Опция Carrier 281) Охладитель должен оборудоваться оболочкой для защиты изоляции от долговременного воздействия ультрафиолетового излучения

Конденсатор

- Теплообменники конденсатора должны проектироваться таким образом, чтобы обеспечить переохлаждение жидкого хладагента

- Для обеспечения оптимального распределения воздуха змеевики конденсатора должны быть конусообразными с углом раскрытия 50°

- Теплообменники должны быть микроканального типа и полностью изготовлены из алюминиевого сплава.

- Теплообменники должны быть двухпроходной конструкции

- Теплообменники должны пройти испытание на наличие утечек и испытание сжатым воздухом

- Вентиляторы должны иметь прямой привод, быть оборудованными колесом с 9-ю аэродинамическими лопастями и вращающимся экраном для обеспечения оптимальной герметичности между лопастями и корпусом

- Лопастные колеса вентиляторов должны быть цельными, изготовленными из коррозионностойкого материала, статически и динамически сбалансированными

- Выходы вентиляторов должны защищаться решетками из стальной проволоки с полипропиленовым покрытием

- Трехфазные электрические двигателя должны иметь изоляцию класса F, защиту IP 55 и минимальный КПД 80%. Они должны иметь индивидуальную защиту от перегрузки с размыкающим выключателем

- (Опция Carrier 262) Змеевики должны подходить для установки в умеренно агрессивных средах

- (Опция Carrier 263) Змеевики должны подходить для установки в агрессивных средах

Контур хладагента

- В состав компонентов контура хладагента должны входить: компрессор, масляный сепаратор, разгрузочные устройства со стороны входа и выхода, экономайзер, фильтр осушитель, каплеуказатели наличия влаги, электронное расширительное устройство с большим ходом штока и полная рабочая заправка хладагента R134a и компрессорного масла

- (Опция Carrier 92) В каждом контуре хладагента должны быть установлены запорный клапан со стороны всасывания компрессора и входной клапан испарителя для изоляции всех основных компонентов (влагоотделяющего фильтра, масляного фильтра, расширительного устройства и компрессора) и безопасного хранения хладагента в процессе выполнения операций по обслуживанию

- (Опция Carrier 93A) Каждый компрессор должен оборудоваться запорным дренажным клапаном

Силовые блоки управления

- Блок должен питаться трехфазным источником без нейтрали

- Управляющее напряжение должно подаваться с установленного изготовителем трансформатора

- Блок должен оборудоваться выключателем/изолятором главной цепи, устанавливаемым на заводе-изготовителе

- Пусковые токи двигателей компрессоров с инверторным приводом должны быть меньше рабочих токов при полной нагрузке

- Коэффициент реактивной мощности при полной нагрузке должен превышать 0.97

- Блок должен быть сертифицирован на соответствие нормам электромагнитной совместимости согласно EN61800-3, категории C3 (промышленная среда без ограничений)

- (Опция Carrier 282) Блок должен быть сертифицирован на соответствие нормам электромагнитной совместимости согласно EN61800-3, категория C2 (жилая ограниченная среда)

Органы управления

- Органы управления блоком должны содержать по крайней мере:  микропроцессор с энергонезависимой памятью, графический интерфейс блока/оператора, переключатель LOCAL/OFF/REMOTE/CCN (ЛОКАЛЬНОЕ/ВЫКЛ/УДАЛЕННОЕ/ЧПУ) и семидюймовый цветной сенсорный дисплей с поддержанием нескольких языков

- Органы управления блока должны содержать IP порт для подключения посредством веб-браузера с предоставлением того же уровня доступа к меню управления, что и посредством интерфейса, установленного на блоке (за исключением возможности запуска/остановки и сброса сигнализации)

- Система управления должна хранить техническую документацию, чертежи и список особых запасных частей для каждого отдельного блока

- Для измерения степени всасывания, разряда и давления масла должны быть установлены датчики давления

- Для измерения температуры входящей и выходящей из охладителя воды, и температуры окружающего воздуха должны быть установлены датчики температуры

- (Опция Carrier 148B) Плата двунаправленной связи должна позволять выполнение подключения любого другого BMS устройства в режиме "plug and play" используя протокол J-Bus

- (Опция Carrier 148С) Плата двунаправленной связи должна позволять выполнение подключения любого другого BMS устройства в режиме "plug and play" используя протокол Bacnet

- (Опция Carrier 148D) Плата двунаправленной связи должна позволять выполнение подключения любого другого BMS устройства в режиме "plug and play" используя протокол LonTalk

- (Опция Carrier 149) Устройство должно быть связано с любым BMS посредством сети Ethernet (IP-подключение) с использованием протокола Bacnet

- (Опция Carrier 275) Должна иметься возможность удаленной установки дополнительного интерфейса пользователя (максимальная длина кабеля 300 м), позволяющего управлять основными рабочими параметрами

Блок должен быть способен выполнять следующие функции:

- электронное управление расширительным клапаном, оптимизирующее подачу хладагента в испаритель наряду с обеспечением минимального перегрева хладагента и оптимального переохлаждения на выходе из конденсатора

- управление производительностью на основании данных о температуре выходящей охлажденной жидкости

- ограничение расхода охлажденной жидкости до регулируемого значение в диапазоне от 0.1°C до 1.1°C за минуту при запуске для предотвращения избыточного потребления

- автоматическое переключение и чередование компрессоров для выравнивания наработки и числа запусков

- возможность сброса температуры выходящей охлажденной воды на основании показателей температуры внешнего воздуха или посредством сигнала 0-10 V (дополнительно)

- управление двойным значением температуры выходящей охлажденной жидкости, активируемое замыканием удаленного контакта или встроенным таймером

- 2-х уровневое управление в заданных пределах (между 0% и 100%), активируемое замыканием удаленного контакта или встроенным таймером

- управление расписанием для обеспечения управления запуском блока, изменения пределов регулировки и установленных значений

- (Опция Carrier 58) Тип управления "опережение/запаздывание" для двух охладителей, подключенных последовательно или параллельно

Диагностика

## Должна Чиллер возможность отображения при помощи интерфейса управления предустановленных значений, статуса системы, включая температуры, давления, ток каждого из компрессоров, время работы и процент нагрузки

- Интерфейс управления должен выполнять отслеживание до 10 предустановленных переменных

## Система управления должна позволять выполнение быстрого тестирования всех элементов устройства с целью определения правильного функционирования каждого переключателя, выключателя цепи, пускателя и пр. перед запуском охладителя

- В случае срабатывания сигнализации во время ввода в эксплуатацию система управления должна отправлять электронное письмо по указанному пользователем адресу

Безопасность

## Блок должен быть оборудован всеми необходимыми компонентами, которые, совместно с системой управления, должны обеспечивать его защиту от следующего:

- Вращения в обратном направлении

- Низкой температуры охлажденной воды

- Низкого давления масла (на каждом из компрессоров)

- Дисбаланса токов

- Тепловой перегрузки компрессора

- Автоматической разгрузки компрессора в случае достижения температуры чрезмерной конденсации

- Высокого давления

- Электрической перегрузки и короткого замыкания

- Обрыва фазы, пониженного напряжения и отказа системы питания

Система управления должна обеспечивать удаленную индикацию разделенных сигналов общей тревоги (незначительный инцидент) и тревоги (отключение цепи).